| ООО «Макспром»119530, , ИНН 7727730098 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 44, помещение 17, этаж 2 email: info@maxprom.su тел. 8 (495) 724-23-64 | В ООО "Ромашка" |
| --- | --- |

Python

import urllib.request

from weasyprint import HTML

# Попытка получить оригинальный логотип МаксПром с сайта

try:

req = urllib.request.Request('https://maxprom.su/images/logo.svg', headers={'User-Agent': 'Mozilla/5.0'})

with urllib.request.urlopen(req) as response:

svg_data = response.read().decode('utf-8')

if '<svg' in svg_data:

svg_data = svg_data.replace('<svg', '<svg style="max-width: 240px; height: auto;"')

except Exception:

svg_data = '<h2 style="color:#1a365d; margin:0; font-family:Arial;">ООО «МаксПром»</h2>'

html_content = f"""<!DOCTYPE html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Акт-протокол очистки и дезинфекции резервуара питьевой воды</title>

<style>

@page {{

size: A4;

margin: 15mm 15mm 15mm 15mm;

@bottom-right {{

content: "Страница " counter(page);

font-family: 'Arial', sans-serif;

font-size: 8.5pt;

color: #718096;

}}

}}

*, *::before, *::after {{

box-sizing: border-box;

}}

body {{

font-family: 'Arial', sans-serif;

font-size: 10pt;

line-height: 1.4;

color: #2d3748;

margin: 0;

padding: 0;

}}

/* Шапка по утвержденному образцу (строго по центру) */

.header-block {{

text-align: center;

margin-bottom: 25px;

}}

.header-block svg, .header-block img {{

margin-bottom: 10px;

}}

.header-text {{

font-size: 9.5pt;

color: #000000;

line-height: 1.35;

text-align: center;

}}

h1 {{

font-size: 14pt;

color: #1a365d;

text-align: center;

margin-top: 10px;

margin-bottom: 5px;

text-transform: uppercase;

letter-spacing: 0.5px;

}}

.subtitle {{

text-align: center;

font-size: 11pt;

font-weight: bold;

color: #4a5568;

margin-bottom: 20px;

}}

h2 {{

font-size: 11pt;

color: #1a365d;

border-left: 4px solid #2b6cb0;

padding-left: 8px;

margin-top: 18px;

margin-bottom: 8px;

page-break-after: avoid;

}}

p {{

text-align: justify;

margin-top: 0;

margin-bottom: 8px;

}}

p.intro {{

text-indent: 20px;

}}

table.data-table {{

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin-top: 8px;

margin-bottom: 15px;

font-size: 9pt;

}}

table.data-table th {{

background-color: #1a365d;

color: #ffffff;

font-weight: bold;

text-align: center;

padding: 6px 8px;

border: 1px solid #1a365d;

vertical-align: middle;

}}

table.data-table td {{

padding: 6px 8px;

border: 1px solid #cbd5e0;

vertical-align: middle;

}}

table.data-table tr:nth-child(even) {{

background-color: #f7fafc;

}}

table.data-table tr {{

page-break-inside: avoid;

}}

.footer-signatures {{

width: 100%;

border-collapse: collapse;

margin-top: 25px;

page-break-inside: avoid;

}}

.footer-signatures td {{

border: none;

padding: 5px 15px 5px 0;

vertical-align: top;

width: 50%;

font-size: 9.5pt;

}}

.line-marker {{

width: 90%;

border-bottom: 1px solid #2d3748;

margin-top: 30px;

margin-bottom: 5px;

}}

.caption-marker {{

font-size: 8pt;

color: #718096;

}}

</style>

</head>

<body>

<div class="header-block">

{svg_data}

<div class="header-text">

ООО «Макспром» 119530,, ИНН 7727730098<br>

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ<br>

Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 44,<br>

помещение 17, этаж 2<br>

email: info@maxprom.su<br>

тел. 8 (495) 724-23-64

</div>

</div>

<h1>Акт-протокол № МП-РВП-012/26</h1>

<div class="subtitle">проведения дезинфекции и промывки резервуара чистой (питьевой) воды</div>

<table style="width:100%; margin-bottom: 10px;">

<tr>

<td style="text-align: left; border:none; padding:0;">г. Москва</td>

<td style="text-align: right; border:none; padding:0;">«___» ____________ 2026 г.</td>

</tr>

</table>

<p class="intro">Настоящий документ составлен представителем Общества с ограниченной ответственностью «Макспром» (Исполнитель), с одной стороны, и представителем ________________________________________________ (Заказчик), с другой стороны, о том, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 на объекте Заказчика выполнен комплекс работ по механической очистке, гидродинамической промывке и химической дезинфекции резервуара чистой (питьевой) воды.</p>

<h2>1. Технические характеристики объекта и объемы работ</h2>

<table class="data-table">

<thead>

<tr>

<th style="width: 35%;">Наименование параметра</th>

<th style="width: 65%;">Фактические показатели по объекту</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr><td>Назначение резервуара</td><td>Обеспечение питьевой водой (пищевое производство / медицинское учреждение)</td></tr>

<tr><td>Материал внутренних стенок емкости</td><td>Нержавеющая сталь / Железобетон с полимерным покрытием</td></tr>

<tr><td>Объем резервуара (м³) / Количество</td><td>100 м³ / 1 единица</td></tr>

<tr><td>Примененный дезинфицирующий препарат</td><td>Раствор гипохлорита натрия (марка А), разрешенный Роспотребнадзором</td></tr>

<tr><td>Метод проведения дезинфекции</td><td>Объемный способ заполнения / Орошение внутренних поверхностей под давлением</td></tr>

</tbody>

</table>

<h2>2. Перечень выполненных технологических операций</h2>

<table class="data-table">

<thead>

<tr>

<th style="width: 5%;">№</th>

<th style="width: 35%;">Этап регламентных работ</th>

<th style="width: 60%;">Состав фактически выполненных операций</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr><td>1</td><td><strong>Полное опорожнение</strong></td><td>Принудительное дренирование остаточного объема воды, отключение магистральных линий.</td></tr>

<tr><td>2</td><td><strong>Механическая очистка</strong></td><td>Зачистка внутренних стенок, дна и поддерживающих колонн от наносного ила, осадка и налета.</td></tr>

<tr><td>3</td><td><strong>Гидродинамическая промывка</strong></td><td>Смыв разрушенных отложений чистой водой под высоким давлением, полная откачка шлама.</td></tr>

<tr><td>4</td><td><strong>Химическая дезинфекция</strong></td><td>Нанесение дезинфицирующего раствора с выдержкой времени контакта (экспозиции) не менее 2 часов.</td></tr>

<tr><td>5</td><td><strong>Промывка и дехлорирование</strong></td><td>Многократная промывка чистой водой до полного исчезновения запаха хлора, нейтрализация стоков.</td></tr>

</tbody>

</table>

<h2>3. Результаты лабораторного контроля качества воды</h2>

<p>После завершения процедур промывки и повторного заполнения резервуара специалистами аккредитованной лаборатории осуществлен отбор проб воды для проведения химического и микробиологического анализа на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.</p>

<table class="data-table">

<thead>

<tr>

<th style="width: 40%;">Наименование определяемых показателей</th>

<th style="width: 30%;">Допустимый норматив (СанПиН)</th>

<th style="width: 30%;">Фактический результат анализа</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr><td>Термотолерантные колиформные бактерии</td><td>Отсутствие в 100 мл</td><td><strong>Не обнаружено</strong></td></tr>

<tr><td>Общие колиформные бактерии</td><td>Отсутствие в 100 мл</td><td><strong>Не обнаружено</strong></td></tr>

<tr><td>Общее микробное число (ОМЧ)</td><td>Не более 50 КОЕ/мл</td><td><strong>0 КОЕ/мл</strong></td></tr>

<tr><td>Запах (при 20°C и 60°C)</td><td>Не более 2 баллов</td><td><strong>0 баллов (запах отсутствует)</strong></td></tr>

<tr><td>Мутность (по формазину)</td><td>Не более 2,6 ЕМФ</td><td><strong>Менее 0,5 ЕМФ</strong></td></tr>

<tr><td>Остаточный свободный хлор (после промывки)</td><td>Не более 0,3-0,5 мг/л</td><td><strong>0,05 мг/л (в пределах нормы)</strong></td></tr>

</tbody>

</table>

<p><strong>Заключение по результатам контроля:</strong> Качество питьевой воды в резервуаре после проведения комплекса санитарно-технических мероприятий полностью соответствует жестким гигиеническим нормативам Российской Федерации. Резервуар чистой воды признан пригодным для дальнейшей безопасной эксплуатации.</p>

<table class="footer-signatures">

<tr>

<td>

<strong>Работы выполнил (Исполнитель):</strong><br>

ООО «Макспром»<br>

<div class="line-marker"></div>

<div class="caption-marker">Ответственный исполнитель / Подпись</div>

</td>

<td>

<strong>Работы принял (Заказчик):</strong><br>

________________________________________<br>

<div class="line-marker"></div>

<div class="caption-marker">Ответственный представитель / Подпись</div>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

"""

with open("protokol-dezinfekciya-rezervuarov.html", "w", encoding="utf-8") as f:

f.write(html_content)

HTML("protokol-dezinfekciya-rezervuarov.html").write_pdf("protokol-dezinfekciya-rezervuarov.pdf")

print("PDF compiled successfully.")

Code output

PDF compiled successfully.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ОЧИСТКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ (РЧВ)

1. Контактная информация

- Наименование организации заказчика: _________________________________________

- Точный адрес расположения объекта (Москва / МО): ____________________________

- ФИО, должность и контактный телефон ответственного лица: ____________________

2. Характеристики резервуаров

- Назначение объекта водоснабжения (отметьте нужное): [ ] Предприятие пищевой промышленности [ ] Медицинское учреждение (больница, поликлиника, санаторий) [ ] Объект жилищно-коммунального хозяйства (водозаборный узел) [ ] Образовательное учреждение

- Общее количество установленных резервуаров (шт.): ___________________________

- Рабочий объем каждого резервуара (в кубических метрах, м³): _________________

- Материал изготовления внутренних стенок емкости: [ ] Железобетон (без покрытия / с полимерным покрытием) [ ] Нержавеющая сталь пищевого назначения [ ] Полимерные материалы (пищевой пластик) [ ] Сталь углеродистая (с антикоррозийной обработкой)

- Примерная дата или год проведения последней процедуры очистки и дезинфекции:

3. Технические условия производства работ

- Имеется ли на объекте техническая возможность полного отключения водоснабжения на время проведения работ: [ ] Да, резервуар можно полностью опорожнить и вывести из работы [ ] Нет, требуется работа без остановки водоснабжения (поочередная очистка резервуаров при наличии дублирующих емкостей)

- Имеется ли резервная емкость на время чистки основной (да/нет): _____________

- Обеспечен ли беспрепятственный доступ специалистам через технологический люк (размер люка, мм): ___________________________________________________________

4. Требования к отчетной документации

- Требования к протоколам лабораторных исследований качества воды после завершения работ (в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и 1.2.3685-21): [ ] Требуется отбор проб и выдача официального заключения аккредитованной лаборатории (полный химический и бактериологический анализ) [ ] Анализ будет проведен силами собственной лаборатории заказчика